ANEXA nr. 3

(Anexa nr.5 la Hotărârea Guvernului nr.1092/2006)

**INDICAȚII PRIVIND MĂSURILE ȘI NIVELURILE DE IZOLARE**

*Notă preliminară*

Măsurile conținute în prezenta anexă trebuie să fie aplicate în funcție de natura activităților, evaluarea riscurilor pentru lucrător și natura agentului biologic implicat.

În tabel, „Recomandat” înseamnă că măsurile trebuie, în principiu, să fie puse în aplicare, cu excepția situației în care rezultatele evaluării menționate la art.8 indică altfel.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. Măsuri de izolare** | **B. Niveluri de izolare** | | |
| **2** | **3** | **4** |
| Loc de muncă | | | |
| 1. Locul de muncă trebuie să fie separat de orice altă activitate din aceeași clădire | Nu | Recomandat | Da |
| 2. Locul de muncă trebuie să poată fi etanșat pentru a permite fumigații | Nu | Recomandat | Da |
| Facilități | | | |
| 3. Materialul infectat, inclusiv orice animal, trebuie să fie manipulat într-o incintă de securitate sau de izolare sau orice spațiu izolat adecvat | Dacă este cazul | Da, în cazul în care infectarea se produce pe calea aerului | Da |
| Echipament | | | |
| 4. Filtrarea admisiei și evacuarea aerului la locul de muncă prin filtre absolute (HEPA[(1)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1594116984337&uri=CELEX:02000L0054-20200624#E0019)) sau dispozitive analoge | Nu | Da, la evacuare | Da, la admisie și evacuare |
| 5. Presiunea la locul de muncă trebui să rămână inferioară celei atmosferice | Nu | Recomandat | Da |
| 6. Impermeabilitatea suprafețelor la apă: curățare ușoară | Da, pentru banc și podea | Da, pentru banc, podea și alte suprafețe determinate prin evaluarea riscului | Da, pentru banc, pereți, podea și plafon |
| 7. Rezistența suprafețelor la acizi, alcali, solvenți, dezinfectanți | Recomandat | Da | Da |
| Sistemul de muncă | | | |
| 8. Accesul trebuie să fie restricționat și permis numai lucrătorilor special nominalizați | Recomandat | Da | Da, printr-un SAS[(2)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1594116984337&uri=CELEX:02000L0054-20200624#E0020) |
| 9. Control eficient al vectorilor, de exemplu pentru rozătoare și insecte | Recomandat | Da | Da |
| 10. Specificarea procedeelor de dezinfecție | Da | Da | Da |
| 11. Depozitarea agenților biologici în loc sigur | Da | Da | Da, depozitare sigură |
| 12. Personalul trebuie să facă duș înainte de a părăsi zona izolată | Nu | Recomandat | Recomandat |
| Deșeuri | | | |
| 13. Procesul de inactivare validat pentru eliminarea în siguranță a carcaselor de animale | Recomandat | Da, la fața locului sau în afara acestuia | Da, la fața locului |
| Alte măsuri | | | |
| 14. Laboratorul trebuie să-și izoleze propriile echipamente | Nu | Recomandat | Da |
| 15. Existența unei ferestre de observare sau a unui sistem echivalent care să permită vizualizarea ocupanților | Recomandat | Recomandat | Da |
| (1)   HEPA: High-Efficiency Particulate Air [(Filtru) de înaltă eficiență pentru particule din aer]  (2)   SAS: Security Airlock System - Cameră-filtru cu aer sub presiune negativă: Intrarea trebuie să se facă printr-o cameră filtru cu aer sub presiune negativă, adică printr-o cameră izolată de laborator. Zona curată a camerei filtru trebuie separată de zona restricționată prin vestiare sau cabine de duș și este preferabil să fie prevăzută cu uși cu blocare automată. | | | |